Системы и методы сбора, обработки, передачи и хранения мониторинговых данных
Автоматизированные процессы снятия замеров и передачи данных все шире и шире применяются в мониторинге ГТС, особенно шести ГЭС, задействованных в анализе. Как удалось выяснить Консультанту, на данный момент проводится научно-исследовательская работа, целью которой является автоматизация снятия показаний датчиков. 
 Внедренные автоматизированные системы соответствуют всем рекомендациям бюллетеня ICOLD (Международной комиссии по большим плотинам) 38 [39]:
целостность данных гарантирована, 
полученные данные доступны для просмотра в любое время (в том числе в аварийных ситуациях); 
заранее определены предельные значения параметров нормального функционирования, все аномалии фиксируются и о них выводятся предупреждения; 
обновленный журнал аварийных сигналов доступен в любое время.

Однако нужно отметить, что безопасность плотины не зависит от уровня автоматизации. Плотины всего с несколькими дистанционными датчиками или вообще без таковых, но с высокой доступностью к различным структурам и хорошо обученным персоналом могут считаться безопаснее плотин с полностью автоматизированной системой мониторинга, но недостаточным анализом мониторинговых данных и неточной диагностикой. Уровень автоматизации сам по себе не является достаточным условием для обеспечения безопасности.
Комментарий: Периодические проверки мониторинговой системы (см. выше) должны включать в себя проверку систем и методов сбора, обработки и хранения мониторинговых данных. Этому вопросу также должна посвящаться отдельная глава в 5-летнем отчете.

Технологии и область визуальных проверок и специальных осмотров
 Как удалось выяснить Консультанту (справ. документ [1]), рутинные визуальные проверки проводятся на каждой ГЭС проводятся Службой мониторинга в соответствии с Программой наблюдения, утвержденной главным инженером, которая определяет периодичность и область проверок. Такие программы составляются в соответствии с международной практикой.
Подобные программы согласуются с Бюллетенем ICOLD 158 (справ. документ [41]): Инструкции по осуществлению надзора (Программы наблюдения) должны предполагать систематические специальные визуальные проверки после особых происшествий, таких как наводнения, землетрясения, другие чрезвычайные ситуации или аномалии, замеченные в ходе визуального наблюдения, ли выявленные мониторинговой системой. 
Более того, исходя из опыта Консультанта, специализироваными компаниями, назначенными владельцем или организацией, эксплуатирующей ГТС, периодически проводятся отдельные  специальные осмотры. Их целью является проверка структур ГТС, которые невидны или недоступны в нормальных рабочий условиях, к примеру, осмотры подводных конструкций.
В последнее десятилетие были разработаны новые устройства и технологии для проведения специальных осмотров:
Подводная съемка: акустические технологии позволяют получать изображение объектов, находящихся под водой, качество которого не зависит от условий видимости. Такие акустические устройства могут рассматриваться как «гидролокаторы с высоким разрешением». 
Три основных устройства, которые используются сейчас для проверок подводных структур ГТС это акустическая видеокамера, 2D и 3D акустический сканер. Как правило, они устанавливаются на подводный телеуправляемый аппарат – ПТА – и передают изображение осматриваемой структуры в реальном времени (акустическая видеокамера) или после обработки (2D и 3D сканеры). Выбор технологии зависит от размеров зоны осмотра или от повреждений осматриваемой структуры.
Съемка при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и фотограмметрии: автоматическое 3D моделирование, основанное на фотоснимках. 
Данная технология может применяться помимо или вместо геодезической съемки в нормальных рабочих условиях; к примеру, использование такой технологии уместно для длинных насыпных плотин или в случаях, когда ГСТ находится в труднодосягаемом месте, или когда опасно посылать сотрудников для специальной визуальной проверки после особых происшествий, таких как наводнения или землетрясения (к примеру, когда существует риск того, что насыпная плотина уйдет под воду или в ней образуется брешь).
При использовании этой технологии, образцовое 3D изображение сравнивается с периодическими снимками для того, чтобы выявить потенциальные прогрессирующие изменения, к примеру, осадку сооружения, оползание насыпи и т.д.… 
Топографическая съемка: За последнее десятилетие эта технология была значительно усовершенствована. Помимо классической оптической геодезической съемки, которая осуществляется оператором вручную, для автоматической периодической топографической съемки сейчас применяются полностью роботизированные тахеометры, работающие на базе лазерных технологий, которые дают аналогичную точность в менее чем один миллиметр.
Лазерное сканирование (наземное или с воздуха/LIDAR) позволяет реализовать «поверхностный» метод наблюдения, особенно уместный для даек, насыпных плотин и оползней, когда недоступны рефлекторы. Поскольку данные можно собрать в краткий промежуток времени, эта технология может оказаться особенно эффективной во время или после аварийных ситуаций, вызванных такими событиями, как наводнения или землетрясения. Однако на точность данной технологии (около 3 см в альтиметрии и 5 в планиметрии) влияет наличие густой древесной растительности, облачность и туман/смог.
Также были разработаны и другие технологии на базе спутников, такие как интерферометрические радиолокационные станции типа InSAR, которые позволяют измерять смещение сооружений или насыпей с высокой точностью (вплоть до миллиметра).
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